일반시방서

제 1 장  총  칙

1. 공 사 명 : 부산 2021 안심마을 조성사업 전기공사

2. 목  적

본 시방서는 전기 공사 전반에 대한 일반적인 공통사항으로서 시공 상 지켜야할 기술적인 사항을 규정함을 목적으로 한다.

3. 적용 범위

가. 특기사항 및 도면에 명기되어 있지 않은 사항은 본 시방서에 의한다.

나. 도면 및 시방서에 명기되지 아니한 사항이라 할지라도 구조상 및 기능상 당연한 시공을 요하는 부분은 감독원의 지시에 따라 이를 시공하여 본 공사를 완공하여야 하며 건설교통부 제정 표준시방서 및 정부공인기관 또는 관련협회 제정 시방서를 준용한다.

다. 본 공사는 다음에 열거한 법령에 위배됨이 없이 시공하여야 하며, 사용 기자재는 한국 산업규격 제품이어야 한다.

1) 건축법, 건설기술진흥법, 건설업법 및 관계 령, 규칙

2) 전기사업법, 전기공사법 및 관계 령, 규칙, 전기설비기술기준

3) 대한전기협회 발행 내선규정, 배선규정

4) 전력기술관리법 및 관계 령, 규칙

5) 산업안전보건법 및 관계 령, 규칙

6) 한국전력공사의 전기 공급 규정

7) 한국 산업규격

8) 전기용품 및 생활용품 안전관리법 및 관계령, 규칙

9) 기타 본 공사와 관련된 관계 법규, 령, 규칙, 고시, 명령 조례등과 위에서 언급한 관계법과 유관되는 제반 법령 등

라. 본 공사에 대한 설계도서가 해당 관계법령과 상이한 부분이 있을 경우에는 관계법령에 따라 시공하여야 하며 공사기간 중 관계법령이 개정될      경우에는 개정되는 법령에 따라 승인을 받아 시공 하여야 한다.

4. 감 독 원

가. 감독원이라 함은 당 공사의 감독으로 업무를 부여받은 자를 말한다.(이하 같다)

나. 도급자는 현장대리인계, 자재 및 시공검사 요청서등 중요한 사항은 문서로 하여 감독원의 지시를 받아야 한다.

5. 도 급 자

도급자라함은 발주자로부터 전기공사에 도급을 받는 전기공사업자를 말하며, 하도급 계약 관계에 있어서의 하도급을 주는 전기공사업자를 포함한다.

(이하 같다)

6. 이  의

설계도면 및 내역서에 명시되지 않은 사항이 시방서와 내용이 상이할 때나 명기가 없을 때에는 감독원의 지시에 의하며, 도급자 부담으로 시공하여야 한다.

7. 전기공사 기술자

전기공사업법에서 규정하는 자로서 공사현장에 상주하여야 하며, 감독원의 지시에 따라 감독업무와 보안책임을 담당하여야 한다.

8. 공정 및 시공 계획서

공사 착공 전에 공정표 및 공사용 기계 기구 또는 공사상 필요한 것 등, 시공자재의 보관창고 가설 사무실 및 기타 용지사항 대한 시공계획서를 작성하여 감독원에게 제출하여야 한다.

9. 제작도 및 시공도

도급자는 제작도 및 시공도를 작성하여 감독원에게 제출 승인을 받는다.

10. 승인 요청서와 검사 요청서

가. 기기 및 자재선정, 시공도면, 제작도면 등의 제출은 승인요청서에 의하며 시공부분 자재와 설비의 검사 등은 검사요청서에 의한다.

나. 승인요청서와 검사요청서의 승인에 의하지 않는 설비와 시공부분은 인정되지 않으며 서식은 본 공사 계약 후 감독원이 지정한다.

11. 기기 및 자재

공사에 사용되는 도급자재는 모두 신품으로서 “KS" 규격품을 사용해야 하며 ”KS" 규격품이 없으면 전기용품 및 생활용품 안전관리법에 의한 “KC”표시품을 사용하고 표시품이 없을 경우“KS" 제품과 동등이상의 규격품으로서 공공시험기간의 시험을 요하는 것은 공공시험기간의 시험 성적표를 첨부하여 감독원의 승인을 받은 후 사용한다.

12. 기기 및 자재의 검사

가. 현장에 반입한 모든 기기 및 자재는 감독원의 검사를 받아 합격한 것을 사용한다. 단,KS 표시품은 감독원의 승인을 받아 검사를 생략할 수 있으며

기자재중 특수설비에 대하여 감독원의 승인을 받아 자체 검사증명서로 검사를 생략할 수 있다.

나. 본 시방서에서 시험에 대한 명시가 없는 품목이라 할지라도 외관상 자재가 조잡하고, 품질의 적성여부를 판별하기 어려운 경우에는 현장감독원이 시험을 명 할 수 있다.

다. 시험에 소요되는 제 비용은 도급자의 부담으로 한다.

13. 안전 및 보건

가. 도급자는 안전관리 책임자를 선임하여 착공 시 관련 서류를 제출하여야 하며, 현장에 상주토록 하여야 한다.

나. 화약, 유류, 전기등의 위험물은 보관 및 취급에 있어 관계법령에 정해진 바에 따라 최선의 대책을 수립하여야 하다.

다. 도급자는 제반 안전규정 및 법규를 엄수하여 안전사고가 발생하지 않도록 하여야 하며, 도급자의 관리소홀로 인하여 발생되는 모든 안전사고는

도급자가 책임처리하고 그 처리 결과를 감독원에게 보고 하여야 한다.

라. 도급자는 본 공사에 종사하는 종업원의 위생관리 및 안전관리에 유의할 것이며 담당자를 지정하여, 다음 사항의 준수여부를 점검하여야 한다.

1) 전염병 보균자 여부

2) 음, 식료품 관리

3) 폐수 및 오물

4) 위험 표지판 설치

5) 안전수칙에 대한 교육

마. 용접 및 절단 공사 시 용접기와 ABC 분말소화기 연결하여 2미터 떨어지지 않게 하여 화재에 대비 할 것.

(용접기는 용량에 맞는 전격방지기를 반드시 부착하여야 한다)

14. 사진의 촬영 및 제출

도급자는 공사 착수전 사진과 공사 시공 중 기록 사진을 천연색으로 촬영하고 준공서류 제출 시 감독원에게 제출하여야 하며 공사중에 발생한 문제점이 있을 경우 이에 대한 해결방법을 기록한 공사 관련 자료를 책으로 작성하여 감독원에게 제출하여야 한다.

15. 시설물 조작, 유지보수 지침서 제출

본 공사로 설치되는 시설물의 조작, 유지보수 지침서를 감독원의 요청에 의하여 작성하여야 하는 경우, 이를 작성하여 제출하여야 한다.

16. 준공도면 및 보수요령서

가. 공사 준공과 동시에 설계도서 작성지침에 따라 준공도면(A3)을 작성하여 감독원에게 제출하여야 한다.

나. 준공도는 준공당시의 설비의 현황, 시공도면 및 제작도면을 명기한 것으로 다음을 포함한다.

1) 전체 평면도

2) 기기 배치, 평면도, 기기 간선도

3) 중요기기 일람표 (품명, 제작사, 형식, 용량, 출력, 재질 ,중량, 기타 규격 및 수량을 명기한다)

4) 각종 PANEL 외형도, 내부결선도

5) 기타 감독원이 요구하는 도면

다 작성요령

1) 문자, 규격, 축척, 범례 등은 설계도면에 준한다.

2) 원도의 용지, 크기는 설계도면에 준한다.

3) 보수에 관한 안내서를 제출한다.

4) 공급 설비에 대한 기술 사양 및 카탈로그 등을 제출한다.

17. 현장 대리인등 주재원의 관리 및 교체

감독원은 공사의 원활한 추진을 위하여 부득이한 경우 현장대리인, 직원고용원 및 노무자 등에 대하여 교체를 요구할 수 있고 도급자는 이에 응하여야 한다.

18. 교  육

도급자는 본 공사의 원활한 추진을 위하여 본 공사 참여자에 대한 보안 및 직무교육을 실시하여야 한다.

19. 책임 구분

가. 본 공사 계획서, 설계서, 일반시방서, 특기시방서, 제 규정과 지침 및 계약서(이하 계약서 등 이라함) 등에 의거 시공에 만전을 기하여야 한다.

나. 도급자는 본 공사 설계도서 및 시방서에 이의가 발생하였을 시 공사 착수전에 감독원과 협의하여 그 사항을 명확히 하여야 한다.

다. 도급자가 계약서 등에 명시된 사항 외에 타인에게 손해를 끼쳤을 경우 이에 대한 책임은 도급자가 진다.

20. 공사 중지

공사 감독원은 다음 경우 공사시공의 전부 또는 일부를 중지 명령할 수 있으며 이로 인해 손해를 끼쳐도 그 손해를 보상하지 않는다.

가. 도급자가 공사 시공에 관하여 감독원의 정당한 지시에 순응하지 않을 경우

나. 설계도서 및 시방서대로 시공하지 않을 경우

다. 기타 부실 공사나 재시공 사유가 발생되어 감독원이 필요하다고 인정될 경우

라. 당 구청 여건상 공사중지 사유가 발생하였을 경우

21. 비용 부담

본 공사에 관련된 다음사항 및 시설에 필요한 비용은 도급자의 부담으로 한다.

가. 설계도서, 시방서 등에 명기되지 않은 사항으로 성질상, 공법상 당연히 필요로 하는 경우

나. 도급자의 책임에 속하는 사유로 제 3자에게 손해 및 민원을 야기했을 경우

다. 공사장 부근의 보안 설비

라. 기타 본 공사에 관련된 경미한 사항

마. 공사용 물, 전기, 연료 및 통신 등에 필요한 가설물의 설치 및 경상비는 도급자 부담으로 한다.

22. 지장물 및 발생물 처리

공사장 내 지장물은 관련기관 및 관계인과 협의 후 감독원의 지시에 따라 제거하여야 하며, 공사도중 발생한 발생물은 감독원이 지정하는 일정한 장소에 정리하여 반납하여야 한다.

23. 장   비

도급자는 본 공사를 공기 내 완성 할 수 있도록 잘 정비된 장비를 투입하여야 하며 장비사용 계획 및 반출은 감독원과 사전협의 후 조치하여야 한다.

특히 토목공사와 관련된 다짐장비 및 검사장비는 적기에 투입하여 전체공정에 차질이 없도록 하여야 한다.

24. 야간 장비

본 공사 시공 상 부득이 야간작업을 실시할 경우에는 감독원과 협의하여 시행하되 작업시행에 충분한 조명시설과 야간 안전표지판 등을 설치하고 안전관리에 만전을 기하여야 한다.

25. 자재 관리

가. 본 공사에 사용되는 모든 자재는 사전에 감독원의 검사를 받아야 하며 또한 검사에 합격 한 것이어야 한다.

나. 검사에 합격한 자재는 품질 관리에 지장이 없는 일정한 장소에 저장 사용하고 규격에 미달된 자재는 감독원의 지시에 따라 즉시 현장에서 반출하여야 한다. 일단 반출된 자재는 어떠한 경우에도 재 반입할 수 없다.

다. 도급자는 조달하는 모든 기자재는 특별히 명시되어 있지 않는 한 “KS" 규격품으로 신품이어야 하며 해당 K.S 규격품이 없는 기자재는 정부의 형식승인 인정자재 또는 감독원이 인정하는 자재를 사용하여야 한다.

라. 본 공사에 사용되는 자재는 미리 견본품을 제출하여 승인을 득하여야 하며 특히 시험이 필요한 자재는 공인된 시험연구기관 시험 성적서를 첨부하여야 한다.

26. 긴급 조치

도급자는 전쟁반발 시 또는 이와 유사한 긴급사항이 발생할 경우 본 공사 현장 내, 외 및 공사와 관련된 전력상 필요한 지구에 대한 경비와 군사상 필요에 따른 장비 및 설비의 이동 등을 요구할 경우 감독원의 지시에 따라 도급자 부담으로 조치하여야 하며 태풍, 홍수 등 일기상의 긴급상황 시는 감독원의 지시에 따라 그에 상응 조치를 하여야 한다.

27. 기타 공사시행에 필요한 사항

가. 도급자는 시공 중 설계도서와 현장여건이 상이한 사항을 발견하였을 경우 즉시 감독원에게 보고하여야 한다.

나. 본 시방서 및 설계도서에 일치되지 않는 공정에 대하여는 감독원의 지시에 따라 재시공하여야 하며, 이로 인한 비용은 도급자가 부담한다.

다. 도급자는 시공 중 감독원 및 관계기관의 허가 없이 기존시설에 방해가 되는 공사행위 또는 공공시설물에 피해를 주는 일이 없도록 할 것이며 이로 인한 손해는 일체 도급자가 부담한다.

라. 도급자는 공사착수 전 지하시설물(상수도, 하수도, 전력 및 기타 지중시설물)의 현황조사를 철저히 이행하여 지하매설물 안전 대책을 강구한 후에 공사를 시행토록 해야 하며 이의 태만과 공사 부주의 등으로 인한 피해 발생시는 도급자가 책임진다.

마. 공사장내의 경비

본 공사장내의 공사관계자 외에는 출입을 통제해야 하고 공사용 주요기자재에 대한 경비를 철저히 하여야하며 경비 소홀로 인한 시설물의 파손 및 도난 사고는 도급자가 모두 책임을 진다.

바. 대 관청 인, 허가 사항 및 대외 허가 수속

1) 대관청(한국전력공사, 소방서, 한국통신, 안전공사 및 관련관청 등) 인허가 업무는 도급자가 시행한다. 이의 경비는 도급자가 부담한다.

2) 시공 중에 (공사기간 중에) 관계법령의 변경 또는 개정이 있을 때는 개정된 법령에 따르고 개정일자, 개정사유 및 개정 내용 등을 상세히 기록하여 준공을 도와 함께 제출할 것

3) 공사를 하기 위한 허가수속 및 신고사항과 건물이용에 필요한 허가수속 및 신고사항 일체를 도급업자는 지체 없이 행하여야 하며 진행 상태를 감독원에게 수시로 보고하여야 한다.

4) 허가수속 완료 후 관공서 및 기타관청에서 발행하는 일체의 서류는 감독원에게 제출하여야 한다.

사. 청소 및 원상복구

1) 청소

매일공사 완료시 공사장 내외의 청소 및 정리정돈을 실시한다.

2) 원상 복구

공사 시 파손된 지면, 기존건물의 변경, 손상 부분을 복구한다.

3) 기타 장래증설용 PIT, TRENCH 및 HOLE은 커바를 설치하여야 한다.

28. 공사비 조정 및 보상

가. 시공 중 자재의 변경 사항이 있을 시는 자재 내역단가에 의해 변경 정산하며 이에 부대되는 내역도 변경정산 조치한다.

나. 시공 중 설계변경 사항이 발생 시는 감독원의 지시에 따라 변경 시공한다.

29. 하자보수기한

본 공사의 하자보수 기간은 공사 준공 후 1년으로 한다.

30. 부가사항

공사별, 공종별로 특별 상세를 요하는 시방사항과 각종 기자재의 재질, 성능, 제작시험 등의 구체적인 특기시방은 본 시방에서 생략하므로 별도로 정한 특별시방서가 있을 경우 그 내용에 따라 성실히 공사를 시행하여야 한다.

특기시방서

1. 케이블 포설공사

가. 일반 사항

공사종목, 배선방법, 기기 배치 등은 설계도면에 의한다.

나. 케이블 인입 인출 구간의 상호 연락

케이블 인입 작업 시 인입 측과 인출 측과의 사이에 전화 또는 적절한 방법으로 밀접한 연락을 취하며 성실히 시공하여야 한다.

다. 케이블 취급

1) 허용곡율 반경

케이블을 취급할 경우의 케이블 허용 곡율 반경은 케이블 외경의 10배 이상으로 한다.

2) 케이블 인입 속도

케이블 인입 속도는 10m/min을 표준으로 한다.

3) 케이블의 허용 장력

케이블의 인입은 장력계를 사용하여 항상 케이블의 장력을 측정하여야 하며 케이블의 허용장력은 케이블 제작자 사양 및 감독의 지시에 따라야 한다.

라. 케이블 관로 인입공사

1) 관로의 관통시험은 원칙으로 인입공사 전일까지 완료하고 필히 인입 직전에 관통을 확인하여야 한다.

2) 케이블을 인출할 때 필요에 따라 윤활유를 사용할 경우는 윤활제 사용의 필요성 및 윤활제 재질에 대해 감독의 승인을 받아야 한다.

마. 케이블의 접속 조립공사

1) 케이블을 접속하기 전과 후에 심선 상호간 및 대지간 절연저항을 1,000V 메가로 측정하여 측정치를 기록, 보고한다.

2) 케이블 접속 조립은 제작회사의 접속 설명서에 따라 신중히 하여야 한다.

2. 배선 공사

가. 전선의 접속

1) 전선의 접속은 다음에 의한다.

① 전선의 접속은 전기저항을 증대시키지 않고 전선의 강도를 20%이상 감소시켜서는 안된다.

② 전선관 내부에서의 전선접속은 금한다.

③ 전선의 단말처리는 심선을 손상시키지 않도록 다음에 의한다.

ㄱ. 전선의 단말 처리는 와이어 스트립파를 사용 하던가 또는 연필 끝 모양으로 피복을 벗긴다.

ㄴ. 케이블은 단이 지도록 피복을 벗긴다.

ㄷ. 심선 상호의 접속은 압착단자 , 와이어 콘넥타 또는 스리브를 사용한다.

2) 전선의 접속은 박스 또는 JOINT BOX 및 분전반, 맨홀 또는 핸드홀 내에서만 할 수 있다.

3) 접속 또는 분기는 전기적(도전율, 절연저항등),기계적 강도를 고려하여 와이어 콘넥타, 압착단자 등을 사용하여 완전하게 접속하며 접속 면적은 도체 단면적의 5～6배 이상이 되게 하여 접촉압력이 400Kg/Cm2 이상일 때는 감독원의 인정 하에 그 이하 일 수 있다.

4) 전선과 배선기구의 접속은 접속점에 장력이 걸리지 않도록 하고 기구 및 카바 등에 의해 압착되지 않도록 한다.

나. 전선의 색별

종 류	구 분	배 선 방 식	전 압 측	접지측	중 성 선
교 류	저 압	단상 2 선식 삼상 3 선식 삼상 4 선식	적색 또는 흑색 적색,흑색,청색 적색,흑색,청색	녹 색 녹 색 녹 색	백색 또는 회색
	고 압	삼상 4 선식	적색,흑색,백색	녹 색
직 류		+ 극 : 적 색 , - 극 : 청 색

다. 입선 공사

1) 입선에 앞서 전선관 내부를 충분히 청소하고 되도록 이면 천장, 벽 등 마감 면이 충분히 건조한 상태에서 입선한다.

2) 입선시에 전선의 절연피복을 상하지 않도록 한다.

3) 모든 전선은 별도로 지정하는 번호표를 부착하여야 하며 노출 배선은 20m 간격으로 부착하고 접속점에는 20cm이내에 지정하는 번호표를

부착하여야 한다.

3. 배관공사

가. 일반 배관

1) 길이 30m이상의 전선관 또는 3개소를 넘는 직각의 굴곡을 갖거나 합계 270도 이상의 굴곡을 갖는 전선관에는 점검이 용이하고 작업이 편리한 장소에 풀 박스 또는 아우트레트 박스를 설치하여 배선이 용이하게 하여야 한다.

2) 철재관로 및 부속품은 전기적, 기계적으로 완전하게 접속하여야 한다.

3) 전선관은 도면에 표기된 규격 이상의 것을 사용하여야 하며 어떠한 경우라도 내경 12.7mm이하의 전선관을 사용하여서는 안 된다.

4) 전선관의 나사 낸 곳 또는 관부속 등의 도금이나 도장이 훼손된 곳은 광명단, 혼합도료로서 방청 처리한다.

5) 노출되는 배관, 중간박스, 행가 등은 시공 후 지정색 도장으로 마감 시공되어야 한다.

6) 관로에는 물이나 먼지 등의 침입을 막고 콘크리트 타설시에는 관 단에 캡을 사용한다.

7) 콘크리트 매입 배관 및 박스 등은 형틀 철거 후 바로 청소하고 관로 도통조사를 한다.

8) 28mm를 넘는 전선관의 굴곡개소 에는 NORMAL BEND를 사용하여야 하며 28mm 이하의 전선관을 구부릴 경우에는 구부리는 곡율 반경이 전선관 직경의 6배 이상이 되도록 하여야 한다.

나. 매입 배관

철근 CONCRETE SLAB내에 전선관이 매입될 경우에는 SLAB 두께의 1/3이상을 전선관이 점유하지 아니하게 하여야 하며 SLAB 내에서 전선관이 3본 이상 겹치지 않게 배관하여야 한다.

다. 노출배관 및 은폐배관

1) 노출 및 은폐하여 각종 관로를 설치할 경우에는 건축물 및 각종 구조물의 벽 또는 천장의 보 등과 나란한 방향으로 설치하여야 하며 관로의 진행 방향을 2개소 이상 (합계 각 180도) 변경할 경우에는 풀박스를 설치하여 배관이 용이하게 하여야 한다.

2) 노출 및 은폐관로는 새들 및 행거 등을 사용하여 1.5m 이내마다 완전하게 구조물 등에 고정 시켜야 한다.

3) 간선용 노출 배관은 UNIVERSAL CHANNEL을 달대볼트로 견고히 지지한 후 파이프 행거로 배관을 고정한다.

4) 노출관로의 각종 지지용 금구 및 부속 자재는 아연도금 제품을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

라. 금속관 공사

1) 전선관

전선관 및 부속품은 K.S 표시품 이어야 한다.

2) 전선관 부설

① 금속관을 구부릴 때 금속관의 단면이 심하게 변형되지 아니하도록 구부려야 하며, 그 안 측의 반지름은 관안 지름의 6배 이상이 되어야 한다.

② 관 상호간의 접속에는 커플링을 사용하고 금속관과 박스, 그 밖의 이와 유사한 것과 접속하는 경우로서 틀어 끼우는 방법에 의하지 아니할 때는 록너트 2개를 사용하여 박스 또는 캐비닛 접속부분의 양측을 견고하게 조인다. 다만, 부싱 등으로 견고하게 부착 할 경우에는 록너트를 생략할 수 있다.

③ 배관의 1구간이 30m 를 넘는 경우 또는 기술상 필요한 곳은 풀 박스를 설치하여야 하며 새들 또는 행거로 지지하는 경우에는 지지간격을 2m 이내로 한다.

④ 관 단말 부분은 캡 또는 방수 테이프 등 완벽한 방법으로 시공도중 침수 및 오물의 침입을 방지하여야 하며 배관 완료시에는 관의 내, 외부를 청소하여 입선 시 재시공함이 없어야 한다.

⑤ 강전배관과 약전배관 및 급수배관 등은 이격하여 시설하여야 한다.

마. 합성수지관 공사

1) 전선관

전선관 및 부속품은 K.S 표시품 이어야 한다.

2) 전선관 부설

① 전선관을 구부리기 위해 관을 가열 할 때는 과하게 열을 가해서는 안 되며 타지 않도록 주의한다.

② 관 상호간의 접속에는 커플링을 사용하고 관과 박스의 연결은 콘넥타로서 견고히 고정한다.

③ 관을 조영재에 부설할 때에는 새들 및 행거로 고정하며 온도변화에 따라 신축 등의 영향을 받는 장소에 부설할 때는 현장 감독원의 지시에 따른다.

④ 관 및 부속품은 난방관과 같이 열을 발산하는 것으로부터 충분히 떨어뜨린다.

⑤ 건축 구조물을 관통하여 직접 옥외로 통하는 관로는 옥내에 물이 침입하지 않도록 방수처리 한다.

⑥ 습기가 많은 장소 및 물기가 많은 장소의 접속은 접착제를 써서 방습, 방수에 주의한다.

바. 후렉시블 전선관 공사

1) 후렉시블 전선관에 의한 배관 개소는 주로 위치 박스와 천장 설치기구 간으로 시공 도면에 준한다.

2) 시공도면에 명기되지 않은 개소일지라도 현장 여건상 부득이 후렉시블 전선관을 사용하여야 할 경우는 감독원과 협의 후 시공하여야 한다.

3) 기기 및 상호간의 연결은 전용의 커플링이나 콘넥타를 사용하여야 한다.

4) 굴곡 반경은 관경의 6배 이상이어야 한다.

5) 사용전선은 연선 이어야 하며 단선일 경우는 직경 3.2mm를 초과할 수 없다.

4. 아우트레트박스 및 풀박스 공사

가. 아우트레트 박스는 설치하기 전에 건축물의 마감방법, 마감재료 등을 충분히 이해하여 벽 마감 면으로 부터 너무 깊이 묻히지 아니하도록 유의하여야 하며, 매설깊이는 건축 마감 면으로부터 2~3mm 이하가 되도록 하여야 한다.

나. 옥내에 설치하는 아우트레트 박스류는 아연 도금한 철제 박스를 사용하고 옥외에 설치하는 아우트레트 박스류는 주물제 또는 스테인레스 제품을 사용하여야 한다.

다. 아우트레트 박스는 충분한 용적을 가지는 것을 선정하여야 하며, 박스내의 모든 전선을 수용하는데 충분한 공간이 있어야 하고, 박스커버를 덮는데 무리가 없는 크기의 것이어야 한다.

라. 아우트레트 박스에는 조명기구의 플랜지등으로 감싸는 경우를 제외하고는 덮개를 부착하고 나사 등으로 견고히 고정하여야 한다.

마. 아우트레트 박스에 이미 뚫어진 불필요한 구멍은 적당한 방법으로 메워야 한다.

바. 풀박스는 300mmx300mmx200mm 이하의 경우 1.6mmT 이상, 300mmx300mmx200mm를 초과하는 경우 2.0mmT 이상의 철판을 사용한 것으로 한다.

사. 300mm×300mm×200mm 이상 되는 풀 박스는 장차 보수점검이 용이하게 보수용 도어를 제작한다.

아. 풀 박스는 조영재에 은폐시키지 않는다. 다만, 그 부분을 점검할 수 있9는 경우에는 그러하지 아니한다.

자. 풀 박스는 전선의 교체나 접속을 쉽게 할 수 있도록 주위에 충분한 여유가 있는 장소에 설치한다.

차. 풀 박스 내에는 물기가 스며들 우려가 없도록 한다. 다만, 공사상 부득이한 경우는 방수형의 박스를 사용할 수 있다.

카. 풀 박스는 원칙적으로 스라브 및 기타 구조체에 견고하게 취부하고 스라브 취부의 경우 취부용 인서트를 매입한다.

5. 전등설비공사

가. 적용범위

본 시방은 설계도의 조명기구의 제작, 취부, 배선 등의 시설에 적용한다.

나. 조명기구의 취부 및 설치

1) 조명기구의 중량이 2Kg이상의 것을 천정에 취부 시킬 경우에는 직경 7mm 이상의 ANCHOR BOLT 또는 이와 동등이상의 효력이 있는 것을 사용하여 취부하여야 하며 취부 방법이 특수한 것은 취부상세도를 제출하여 감독관의 승인을 얻어야한다.

2) 모든 조명기구 취부시에는 가연성 물질을 사용하여서는 아니 된다.

3) CORD-PENDANT인 경우에는

① CORD로서 현수 할 수 잇는 조명기구의 중량은 CORD에 걸리는 중량의 합계가 3Kg이하여야 한다.

② 로우제트는 수평으로 부착하여야 한다.

4) 옥외 또는 습기가 많은 장소에 시설하는 경우에는

① 부착기구 또는 BOX에 빗물 또는 수분이 침투하지 아니하도록 기구와 벽과의 사이에는 GASKET등을 채워 넣어야 한다.

② 벽에 물이 침입할 우려가 있는 이음새가 잇는 경우에는 이음새를 피하여 조명기구를 설치하던가, 설치면이 이음새가 될 경우에는 방수용 자재로서 이음새를 밀봉하여야 한다.

5) 조명기구가 옥내 배선용 OUT LET BOX에 직접 설치되지 아니하는 경우에는 조명기구와 옥내배선용 OUT LET BOX간을 가요전선관으로 배관하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 쥐에 의한 피해 등의 우려가 없는 경우에는 감독관(감리원)의 승인을 받은 후 CABLE 배선에 의할 수 있다.

다. 스위치(WIDE SWITCH)

1) 점멸기는 벽체 매입형으로 하고 스위치 BOX내에 설치 하여야한다.

2) 점멸기의 취부 높이는 그 중심이 바닥으로 부터 1.2m위치하도록 하고 점멸기를 출입구에 설치할 경우에는 문틀 외측과 문틀 쪽에서 첫번 째 점멸기 중심과의 거리는 15cm를 표준으로 한다.

3) 점멸기는 반드시 접지측 전선 이외의 전압선(비접지 측 전선)에 연결 하여야한다.

4) 점멸기는 나사 없는 식 (속결식) 연용칼라 플레이트를 사용한다.

5) 점멸기용 배관 공사를 시행하기 전에 반드시 최종 건축도면을 확인하여 문의 개폐방향, 장애물의 유무, 배관설비 및 점멸기 설치 가능 여부를

확인 하여야한다.

6) 점멸기는 건축 마감 면 보다 튀어나와서는 아니 된다. 또한 플레이트는 건축물의 마감 면과 밀착되도록 2개 이상의 볼트로 점멸기를 부착하여야한다.

7) 플레이트는 건축마감과 어울리는 것으로 견본에 의하여 감독관(감리원)의 승인을 얻은 후 결정하여야 한다.

8) 점멸기의 설치높이는 바닥에서 점멸기 중심까지 1.2m로 한다.

6. 전열설비공사

가. 모든 콘센트는 접지극이 있는 것을 사용하여야 한다.

나. 벽면에 취부하는 콘센트의 부착 높이는 도면에 별도의 표시가 있는 것을 제외하고 콘센트 중심이 바닥면의 30cm가 되도록 설치하는 것을 표준으로 한다.

다. 기타 특수용도의 콘센트 등은 그 용도에 적합한 설치높이로 시설하며, 감독관(감리원)과 협의한다.

라. 콘센트류는 사용자가 찾기 쉽고 플러그 등을 삽입하는데 용이한 위치로서 가구나 기계기구 등에 의하여 가리거나 은폐되어서는 아니 된다.

콘센트의 주위에 플러그 삽입시 발생할 수 있는 아크등에 의하여 위해를 받을 수 있는 위험시설이 없어야 하며, 전압이 틀린 플러그 등을

잘못 끼울 수 없는 구조의 것으로 반드시 접지극이 있는 것이어야 한다.

마. 건축물 내에 설치되는 동일목적, 동일 전원방식의 것은 전부 같은 삽입방식의 것으로 같은 종류의 플러그를 끼워 사용할 수 있는 것이어야 한다.

바. 도급자는 콘센트류의 배관 공사를 시작하기 전에 반드시 최종 건축도면을 확인하여 건축물의 마감 방법, 장해물 및 위험물의 존재 여부 콘

센트에 삽입하고자 하는 대상 부하의 종류의 위치 등을 확인하여 콘센트류의 설치위치를 확인하여야 한다.

사. 모든 콘센트는 플러그를 끼우거나 뺄 때에 움직이지 아니하도록 설치하여야 한다. 모든 기기장치는 부식하거나 수축되는 것 또는 인화성

재료나 용융되는 재료를 사용할 수 없다.

아. 매입으로 설치되는 콘센트는 건축 마감면 보다 튀어나와서는 아니 된다. 또한, 플레이트는 건축물의 마감 면과 밀착되도록 2개 이상의

볼트로 콘센트에 부착하여야 한다. 플레이트는 건축마감과 어울리는 것으로 견본에 의하여 감독관(감리원)의 승인을 얻은 후 선정하여야 한다.

7. 접지 공사

가. 접지를 시설하여야 할 대상기기 및 접지선의 굵기는 도면의 표기에 따르며 도면에 표기가 없는 사항은 전기설비기술기준에 준하여 시공하여야 한다.

나. 접지공사 시공

1) 접지극의 매설은 원칙적으로 감독과 입회하에 시행하여야 한다.

2) 접지극은 가스, 산 등의 부식 우려가 없고 습기가 많은 장소에 시설하고 접지극 상단이 지표 750mm이상의 깊이에 매설한다.

3) 접지극과 구조물 및 타종별 접지극과는 2.0m 이상 이격하며 동종의 접지극과는 1.5m 이상 이격한다.

4) 수도관 등을 이용한 제3종 접지공사는 설계서에 명기 없는 한 감독의 승인을 받아야 한다.

5) 기타 필요한 개소에는 전기설비기술 기준에 관한 규칙에 의해 시공하고 감독의 승인을 얻는다.

6) 접지공사가 완료된 후 모든 접지시설에 대하여 접지 저항을 측정하여야 하며 결과치를 감독원에게 제출하여야 한다.

7) 접지공사 시공 전 접지공사 담당자는 건축 및 토목 담당자와 필히 협의 후 시공하여야 한다.

8) 모든 접지는 규정치 이내로 시설하여야 한다.

9. 기타사항 : 본 시방에 명기되지 않은 사항에 대하여는 감독과 협의 후 시공하여야 한다